TRD 300 - Festigkeitsberechnung von Dampfkesseln*

Ausgabe April 1975

(ArbSch. Nr. 7/8/1975)

geändert durch Bek. des BMA am 21. September 1998

(BArbBl. 12/1998, S. 72)

geändert durch Bek. des BMA am 25. Juni 2001

(BArbBl. 8/2001, S. 108)

Die Technischen Regeln für Dampfkessel (TRD) geben den Stand der sicherheitstechnischen Anforderungen an die Werkstoffe, Herstellung, Berechnung, Ausrüstung, Aufstellung und Prüfung sowie für den Betrieb der Dampfkessel wieder. Sie werden vom Deutschen Dampfkesselausschuß (DDA) aufgestellt und von ihm laufend dem Stand der Technik angepaßt.

Die TRD werden im Auftrage des Deutschen Dampfkesselausschusses (DDA) herausgegeben durch den Verband der Technischen Überwachungs-Vereine e. V., Postfach 103834, 4300 Essen 1.

Die in den Technischen Regeln für Dampfkessel angeführten DIN-Normen geben an, wie die festgelegten Anforderungen beispielhaft erfüllt werden können. Damit werden andere mindestens ebenso sichere Lösungen nicht ausgeschlossen, die auch in Normen und Technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der EG ihren Niederschlag gefunden haben können.

Inhaltsverzeichnis

1. 	Geltungsbereich

2. 	Berechnungsgrößen und -einheiten

3. 	Allgemeines

4. 	Erforderliche Wanddicken

5. 	Berechnung gegen vorwiegend ruhende Innen- bzw. Außendruckbeanspruchung

6. 	Berechnung auf Wechselbeanspruchung durch schwellenden Innendruck bzw. durch kombinierte Innendruck- und Temperaturänderungen

7. 	Berechnungsdruck

8. 	Berechnungstemperatur

9. 	Zulässige Spannung

10. 	Zuschläge zur Wanddicke

11. 	Kleinste zulässige Wanddicke/Höchstwanddicke

12. 	Schrifttum

1. Geltungsbereich

1.1 Die Berechnungsregeln der TRD der Reihe 300 gelten für Dampfkessel sowie für die gemäß DampfkV § 2 Abs. 4 zur Dampfkesselanlage zählenden Speisewasservorwärmer, absperrbaren Überhitzer, Zwischenüberhitzer, Dampfkühler sowie Dampf- und Heißwasserleitungen und deren Armaturen. Die nachstehenden Ausführungen bilden die gemeinsame Grundlage für die weiteren TRD der Reihe 300.

1.2 Die TRD der Reihe 300 gelten für überwiegend statische Beanspruchung der Bauteile, sofern in den jeweiligen TRD keine ergänzenden Angaben enthalten sind.

1.3 Die Berechnungsformeln der TRD-Reihe 300 gelten bei Gußeisen mit Lamellengraphit nur für Bauteile ohne Spannungskonzentrationen (Störstellen). Liegen solche Spannungskonzentrationen vor, müssen anstelle des Mittel-Spannungskonzeptes genauere Spannungsnachweise erstellt werden.

Die Berechnung von Armaturengehäusen nach TRD 110 erfolgt nach DIN 3840.

1.4 Die Reihen 700 und 800 der TRD (Dampfkessel der Gruppen I, II und III) weichen auch bezüglich der Berechnung und Auslegung der Wanddicke von drucktragenden Teilen in Einzelfällen von den TRD der Reihe 300 ab und schränken diese entsprechend ein.

2. Berechnungsgrößen und -einheiten

Einige in den TRD der Reihe 300 einheitlich verwendete Berechnungsgrößen und die dazugehörigen Symbole und Einheiten enthält Tafel 1. Die Bedeutung von Kopf- und Fußzeigern bei den Symbolen erläutert Tafel 2. Im übrigen wird auf die einzelnen TRD der Reihe 300 verwiesen.

Tafel 1 : Berechnungsgrößen mit Symbolen und Einheiten

| Symbol | Berechnungsgröße | Einheit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Breite | mm |  |
| c | Zuschlag zur Wanddicke | mm |  |
| d | Durchmesser | mm |  |
| h | Höhe | mm |  |
| l | Länge | mm |  |
| p | Berechnungsdruck (Überdruck) | N/mm2 |  |
| p0 | absoluter Druck (thermodynamische und hydrodynamische Zustandsgröße) | N/mm2 |  |
| p1 | zulässiger Betriebsüberdruck | N/mm2 |  |
| p2 | zulässiger Gesamtüberdruck(z. B. bei Heißwassererzeugern) | N/mm2 |  |
| p3 | Barometerdruck (atmosphärischer Luftdruck) | N/mm2 |  |
| p4 | (jeweiliger) Betriebsüberdruck | N/mm2 |  |
| p5 | hydrostatischer Druck | N/mm2 |  |
| p6 | dynamischer Druckverlust (Druckverlust durch Reibung, Beschleunigung, Umlenkung usw.) | N/mm2 |  |
| p´ | Prüfüberdruck | N/mm2 |  |
| r | Radius | mm |  |
| s | erforderliche Wanddicke des Grundkörpers mit Verschwächungen und mit Zuschlägen | mm |  |
| se | ausgeführte Wanddicke | mm |  |
| s0 | Wanddicke des Grundkörpers ohne Verschwächungen und ohne Zuschläge | mm |  |
| v | Verschwächungsbeiwert, Schweißnahtfaktor | - |  |
| A | Fläche | mm2 |  |
| E | Elastizitätsmodul | N/mm2 |  |
| F | Kraft | N |  |
| G | Schubmodul | N/mm2 |  |
| I | Flächenträgheitsmoment | mm4 |  |
| K | Festigkeitskennwert | N/mm2 |  |
| M | Moment | N × mm |  |
| S | Sicherheitsbeiwert | - |  |
| S´ | Sicherheitsbeiwert bei der Druckprüfung | - |  |
| U | Unrundheit | % |  |
| 5 | Bruchdehnung (Meßlängenverhältnis = 5) | % |  |
|  | Berechnungstemperatur | °C |  |
|  | Querdehnzahl = 0,3 für Stahl | - |  |
|  | Winkel | ° |  |
|  | Spannung | N/mm2 |  |
| s | mittlere Spannung | N/mm2 |  |
| l | Spannung in Längsrichtung | N/mm2 |  |
| u | Spannung in Umfangsrichtung | N/mm2 |  |
| v | Vergleichsspannung | N/mm2 |  |
| zul | zulässige Spannung bei ruhender Beanspruchung | N/mm2 |  |
| szul | zulässige Spannung bei schwellender Beanspruchung | N/mm2 |  |
| sB | Mindestwert der Zugfestigkeit bei 20 °C | N/mm2 |  |
| sB/100000/ | Mittelwert der Zeitstandfestigkeit für 100000 Stunden beiBerechnungstemperatur  | N/mm2 |  |
| sB/100000/ | Mindestwert der Zeitstandfestigkeit für 100000 Stunden bei Berechnungstemperatur (B/100000/ = 0,8 x B/100000/ ) | N/mm2 |  |
| sB/200000/ | Mittelwert der Zeitstandfestigkeit für 200000 Stunden bei Berechnungstemperatur  | N/mm2 |  |
| sB/200000/ | Mindestwert der Zeitstandfestigkeit für 200000 Stunden bei Berechnungstemperatur (B/200000/= 0,8 x B/200000/ ) | N/mm2 |  |
| sS | Mindestwert der Streckgrenze bei 20 °C | N/mm2 |  |
| sS/(s0,2/) | Mindestwert der Warmstreckgrenze bei Berechnungstemperatur  | N/mm2 |  |
| s1/ | Mindestwert der 1 %-Dehngrenze bei Berechnungstemperatur  | N/mm2 |  |
| 1 N/mm2 = 10 bar = 10,2 at = 0,102 kp/mm2 |  |  |  |  |

3. Allgemeines

3.1 Die Anwendung der TRD der Reihe 300 setzt voraus, daß die TRD 001 sowie bei der Wahl der Werkstoffe und ihrer Verarbeitung die TRD der Reihen 100 und 200 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet werden.

3.2 Über das normale Maß hinausgehenden Beanspruchungen beim Betrieb der Dampfkessel ist durch Erfüllen besonderer Anforderungen Rechnung zu tragen (siehe auch TRD 001 Abschnitt 3).

3.3 Abweichungen von den TRD sind möglich, wenn auf andere Weise, z. B. durch Werkstoffprüfungen, Versuche, Spannungsanalysen o. ä., nachgewiesen wird, daß die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt werden (siehe auch TRD 001 Abschnitt 3).

Tafel 2: Kopf- und Fußzeiger

| Zeichen | Bedeutung |
| --- | --- |
| Kopfzeiger ^ | Maximalwert z. B. p |
| Kopfzeiger v | Minimalwert z. B. p |
| Kopfzeiger - | Mittelwert z. B. s |
| Kopfzeiger ~ | schwellend z. B. s |
| Kopfzeiger ´ | zur Druckprüfung gehörend z. B. p´ |
| Fußzeiger | Zahlenindex z. B. n |

4. Erforderliche Wanddicken

Die erforderliche Wanddicke s wird für die verschiedenen Bauteile nach den jeweiligen TRD der Reihe 300 ermittelt; sie muß an jeder Stelle des Bauteils vorhanden sein.

5. Berechnung gegen vorwiegend ruhende Innen- bzw. Außendruckbeanspruchung

Auf die jeweiligen TRD der Reihe 300 wird verwiesen.

6. Berechnung auf Wechselbeanspruchung durch schwellenden Innendruck bzw. durch kombinierte Innendruck- und Temperaturänderungen

Auf die jeweiligen TRD der Reihe 300, insbesondere TRD 301 Abschnitt 6, wird verwiesen.

7. Berechnungsdruck

7.1 Bei Dampferzeugern gilt als Berechnungsdruck p der zulässige Betriebsüberdruck p1. Hydrostatische Drücke mit mehr als 0,05 N/mm2 sind in voller Höhe bei der Festsetzung des Berechnungsdruckes p zu berücksichtigen.

7.2 Bei Heißwassererzeugern gilt als Berechnungsdruck p der zulässige Gesamtüberdruck p2.

7.3 Bei Durchlaufkesseln gilt abweichend von den Abschnitten 7.1 und 7.2 als Berechnungsdruck für die einzelnen Kesselteile der in ihnen beim zulässigen Betriebsüberdruck

und der zulässigen Dampferzeugung bzw. beim zulässigen Gesamtüberdruck und der zulässigen Wärmeleistung zu erwartende höchste Betriebsüberdruck.

7.4 Bei Kesselteilen, die gleichzeitig unter innerem und unter äußerem Überdruck stehen, z. B. Heißdampfkühler in Kesseltrommeln, darf die Berechnung mit dem Berechnungsdruck nach Tafel 3 erfolgen, wenn sichergestellt ist, daß beide Drücke stets gleichzeitig auftreten. Bei der Bemessung der Kesselteile ist auf ihre Beanspruchung bei der Wasserdruckprüfung Rücksicht zu nehmen; siehe Abschnitt 9.5.

Tafel 3 : Berechnungsdruck p bei gleichzeitig herrschendem inneren und äußeren Überdruck

| zulässiger Betriebsüberdruck p1 bzw. zulässiger Gesamtüberdruck p2in bar | Berechnungsdruck in N/mm2 |
| --- | --- |
| < 10 | p1 bzw. p2 |
| ≥ 10 | die Druckdifferenz, mindestens jedoch 1,0 |

7.5 Für Heißdampfleitungen, die am Dampfkesselaustritt anschließen, gilt als Berechnungsdruck p der höchste Überdruck, der durch die Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung ausreichend abgesichert ist.

8. Berechnungstemperatur

8.1 Die Berechnungstemperatur setzt sich zusammen aus Bezugstemperatur und Temperaturzuschlag. Die Temperaturzuschläge sind als Mindestwerte anzusehen.

8.2 Bei Umlaufkesseln ergeben sich Bezugstemperaturen und Temperaturzuschläge aus Tafel 4. Abweichend von Tafel 4 gilt für speisewasserführende unbeheizte Kesselteile als Bezugstemperatur die betriebsmäßig zu erwartende höchste Temperatur des Speisewassers.

8.3 Bei Durchlaufkesseln gilt als Bezugstemperatur die bei den einzelnen Bauteilen betriebsmäßig zu erwartende höchste Temperatur des durchlaufenden Mediums. Die Temperaturzuschläge nach Tafel 4 bleiben unverändert.

8.4 Bei Heißwassererzeugern mit thermostatisch zuverlässig begrenzter Vorlauftemperatur 4) gilt abweichend von Tafel 4 für unbeheizte Bauteile die Vorlauftemperatur als Bezugstemperatur.

8.5 Bei unbeheizten heißdampfführenden Bauteilen kann der Temperaturzuschlag von 15 °C nach Tafel 4 auf 5 °C (Meßtoleranz) vermindert werden, wenn sichergestellt ist, daß die bei der

Auslegung vorgesehene Heißdampftemperatur nicht überschritten werden kann. Dies kann erreicht werden durch:

(1) Temperaturregelung vor diesen Bauteilen,

(2) Anordnung von Kühl- oder Mischstellen (z. B. durch längsdurchströmte Sammler) vor diesen Bauteilen oder

(3) schaltungstechnische Maßnahmen bei der Heizflächenanordnung oder dergleichen.

Tafel 4 : Bezugstemperaturen und Temperaturzuschläge

| Aggregatzustand | Bezugstemperatur | Temperaturzuschläge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unbeheizte Bauteile2) | Beheizte Bauteile2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beheizung überwiegend durch |  |  | gegen Strahlung abgedeckt |  |  |  |
|  |  |  | Strahlung1) | Berührung |  |  |  |  |
| Wasser- bzw. Wasserdampfge-misch | Sättigungstempera-tur beim zulässigen Betriebsüberdruckp1 bzw. beim zulässigen Gesamt-überdruck p2 | 0 °C | 50 °C bei Sammlern3) (30 + 3se)°C, mindestens 50 °C | (15 + 2 se)°C jedoch höch-stens 50 °C |  | 20 °C |  |  |
| Heißdampf | Heißdampf | 15 °C siehe auch Abschnitt 8.5 | 50 °C | 35 °C |  | 20 °C |  |  |

8.6 Bei einer Kesseltrommel kann die Wandung nach Tafel 4 als gegen Strahlung abgedeckt angesehen werden, wenn sie mit dicht an dicht (lichter Abstand höchstens 3 mm) angeordneten Rohren abgeschirmt ist und wenn nennenswerte Rauchgasströmung zwischen den abgeschirmten Rohren und der Trommel nicht stattfinden kann.

9. Zulässige Spannung

9.1 Für die Bemessung aufgrund vorwiegend ruhender Beanspruchung ist die zulässige Spannung zul maßgebend. Sie ergibt sich nach Gleichung (1) zu

szul=KS (1)

wobei der sich ergebende kleinste Wert aus dem Verhältnis der Festigkeitskennwerte K zu den Sicherheitsbeiwerten S nach den Tafeln 5 und 6 ausschlaggebend ist.

Tafel 5: Festigkeitskennwerte K und zugehörige Sicherheitsbeiwerte S für Walz- und Schmiedestähle mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN 50049 für den Werkstoff (5 ≥ 14 %)

| FestigkeitskennwerteK gemäß TRD überWerkstoffe | Sicherheitsbeiwert S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bei innerem Überdruck | bei äußerem Überdruck |  |
| sB bei 20 °C | 2,4 | 2,4 |  |
| sS/ bzw. s0,2/ | 1,5 | 1,8 |  |
| sB/200.000/5) | 1,06) | 1,2 |  |

Tafel 6: Festigkeitskennwerte K und zugehörige Sicherheitsbeiwerte S für Stahlguß und Gußeisen

| Festigkeitskennwerte K gemäß TRD über Werkstoffe | Sicherheitsbeiwert S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stahlguß mit Abnahme-prüfzeugnis nach DIN 50049 für den Werk-stoff | Gußeisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mit Kugelgraphit GGG 35.3 bis 40.3 mit Abnahmeprüf-zeugnis nach DIN 50049 für den Werkstoff |  |  | mit Lamellengraphit7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | geglüht | ungeglüht |  | geglüht |  |  | ungeglüht |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mit | ohne | mit |  | ohne |  |
|  |  |  |  |  | Abnahmeprüfzeugnis nach DIN 50049 für den Werkstoff |  |  |  |  |  |  |  |
| sS bei 20 °C | 3,2 | 4,8 | 5,8 |  | 7,0 | 8,0 |  | 9,0 | 11,0 |  |
| sS/20 bzw. s0,2/ | 2,0 | 3,0 | 4,0 |  | - | - |  | - | - |  |
| sB/100.000/ | 2,0 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |

9.2 In begründeten Fällen können anstelle von sB/200000/ auch Zeitstandfestigkeitskennwerte für weniger als 200000 h, mindestens jedoch für 100000 h (sB/100000/ ) mit S = 1,0 in Gleichung (1) eingesetzt werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Anlage oder ein Anlageteil für weniger Betriebsstunden ausgelegt werden soll, oder beim späteren Einbau von Ersatzteilen.

9.3 Bei Anwendung des Abschnitts 9.2 werden Zwischenwerte der Zeitstandfestigkeit durch lineares Interpolieren im doppeltlogarithmischen System ermittelt.

9.4 Bei austenitischen Stählen mit einem Verhältnis s0,2/sB ≤ 0,5 bei 20 °C kann anstelle von s0,2/  mit s1/ gerechnet werden.

9.5 Beim Prüfüberdruck p' beträgt die zulässige Spannung

s=K'S' (2)

wobei Festigkeitskennwert K' und Sicherheitsbeiwert S' Tafel 7 zu entnehmen sind.

Tafel 7 : Festigkeitskennwerte K' und zugehörige Sicherheitsbeiwerte S' beim Prüfüberdruck p'

| Werkstoff | Festigkeitskennwerte K | Sicherheitsbeiwerte S' |
| --- | --- | --- |
| Walz- und Schmiedestähle | sS bei 20 °C | 1,05 |
| Stahlguß | sS bei 20 °C | 1,33 |
| Gußeisen mit Kugelgraphit | sS bei 20 °C | 2,2 |
| Gußeisen mitLamellengraphit | sS bei 20 °C | 5,07) |

10. Zuschläge zur Wanddicke

10.1 Berücksichtigung von zulässigen Wanddickenunterschreitungen

10.1.1 Zu den errechneten Wanddicken s0 und dgl. ist ein Zuschlag c1 zur Berücksichtigung der nach den einschlägigen Normen 8) zulässigen Wanddickenunterschreitungen zu machen.

10.1.2 Soweit die jeweiligen TRD der Reihe 300 abweichende Angaben enthalten, sind diese maßgebend.

10.2 Berücksichtigung von Korrosion und Abnutzung

10.2.1 Bei ferritischen Stählen beträgt der Abnutzungszuschlag c2 = 1 mm. Er entfällt, wenn die ausgeführte Wanddicke se ≥ 30 mm ist. Er entfällt außerdem, wenn die Wandungen ausreichend geschützt sind. Bei Wasserrohrkesseln mit einer Speisewasseraufbereitung nach TRD 611 oder TRD 612 kann auf den Abnutzungszuschlag c2 verzichtet werden.

10.2.2 Zwischen Hersteller und Betreiber ist abweichend von Abschnitt 10.2.1 ein höherer Zuschlag c2 zu vereinbaren, wenn mit stärkeren mechanischen Abnutzungen oder chemischen Angriffen gerechnet werden muß. Die Höhe des Zuschlages c2 ist in diesen Fällen in der Zeichnung zu vermerken.

10.2.3 Bei austenitischen Stählen und bei Nichteisenmetallen ist der Abnutzungszuschlag c2 zwischen Hersteller und Betreiber zu vereinbaren. Die Höhe des Zuschlages c2 ist in diesen Fällen in der Zeichnung zu vermerken. Andernfalls wird c2 = 0 zugrunde gelegt.

10.2.4 Soweit die jeweiligen TRD der Reihe 300 abweichende Angaben enthalten, sind diese maßgebend.

11. Kleinste zulässige Wanddicke/Höchstwanddicke

Auf die jeweiligen TRD der Reihe 300 wird verwiesen.

12. Schrifttum

Angaben sind in den jeweiligen TRD der Reihe 300 enthalten.

*	 	Auf § 6 Abs. 3 Dampfkesselverordnung wird hingewiesen (EG-Gleichwertigkeitsklausel).

4	) 	Als zuverlässig gelten bauteilgeprüfte Sicherheitstemperaturbegrenzer.

2	) 	Definition der Beheizungsarten siehe Vereinbarung 1988/1.

1	) 	Schottenüberhitzer werden wie Berührungsüberhitzer behandelt.

3	) 	Definition Sammler siehe TRD 203 Abschnitt 1.3

5	) 	Falls für einen Werkstoff sB/200.000/= 0,8 x sB/200.000/ nicht bekannt ist sowie bei Seeschiffskesseln, kann mit sB/200.000/ gerechnet werden; dabei ist S = 1,5 für inneren Überdruck und S = 1,8 für äußeren Überdruck einzusetzen.

6	) 	Die Anwendung setzt die Berücksichtigung der TRD 508 voraus.

7	) 	Nur bei Bauteilen ohne Ausschnitte bzw. Abzweige.

7	) 	Nur bei Bauteilen ohne Ausschnitte bzw. Abzweige.

8	) 	Z.B. DIN 1543 für Kesselbleche und die Maßnormen von DIN 17175 für nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen.