TRD 304 - Gewölbte Flammrohrböden

Ausgabe August 1964

in der Fassung der DDA-Beschlüsse vom

5.7.1966 (ArbSch. Nr. 11/1966)

20.6.1967 (ArbSch. Nr. 9/1967)

14./15.10.1971 (ArbSch. Nr. 3/1973)

24.10.1974 (ArbSch. Nr. 4/1975)

Die Technischen Regeln für Dampfkessel (TRD) geben den Stand der sicherheitstechnischen Anforderungen an die Werkstoffe, Herstellung, Berechnung, Ausrüstung, Aufstellung und Prüfung sowie für den Betrieb der Dampfkessel wieder. Sie werden vom Deutschen Dampfkesselausschuß (DDA) aufgestellt und von ihm laufend dem Stand der Technik angepaßt.

Die TRD werden im Auftrage des Deutschen Dampfkesselausschusses (DDA) herausgegeben durch die Vereinigung der Technischen Überwachungs-Vereine e. V., Essen

Inhaltsverzeichnis

1. 	Geltungsbereich

2. 	Allgemeines

3. 	Bezeichnungen

4. 	Berechnung

5. 	Berechnungsdruck p

6. 	Berechnungstemperatur t

7. 	Festigkeitskennwert K

8. 	Sicherheitsbeiwert S

9. 	Zuschlag für Korrosion und Abnutzung zur Wanddicke

10. 	Wanddickenunterschreitungen

11. 	Abstand zwischen Kesselmantel und Flammrohr

1. Geltungsbereich

Dieses Blatt gilt für die Berechnung von gewölbten Flammrohrböden mit Ein- oder Aushalsungen und für solche mit eingeschweißten Flammrohren (Bilder 1 und 2). Voraussetzungen sind ausreichend große Krempenhalbmesser der Böden und ausreichend großer Abstand der Flammrohre von den Krempen. Für die Berechnung von gewölbten Böden für Rauchrohrkessel können die Formeln in dieser TRD angewendet werden. Für die Rohrstege ist TRD 305 - Ebene Wandungen1) - zu beachten.

Bild 1: Flachgewölbter Flammrohrboden mit Einhalsung.

Bild 2: Gewölbter Flammrohrboden mit Verstärkungsring.

2. Allgemeines

Flammrohrböden sind durch den Innendruck und den Flammrohrschub beansprucht. Die Beanspruchung durch den Innendruck erfordert eine entsprechende Wanddicke, während die Kraftwirkung des Flammrohrschubs durch eine elastische Gestaltung von Boden und Flammrohr zu berücksichtigen ist. Flammrohrböden können als flachgewölbte oder als tiefgewölbte Böden ausgeführt werden. Dabei ist zu beachten, daß die Steifigkeit bei flachgewölbten Böden am geringsten ist und daß sie bei tiefgewölbten Böden mit der Tiefe der Bodenwölbung zunimmt. Unzulässig sind deshalb Klöpperböden oder tiefgewölbte Böden in Verbindung mit glatten Flammrohren und flachgewölbte Böden in Verbindung mit tiefgewellten Rohren.

3. Bezeichnungen

| p | der höchstzulässige Betriebsdruck | in atü |
| --- | --- | --- |
| s | die Bodenwanddicke | in mm |
| s0 | die rechnerisch in der Kugelkalotte erforderliche Wanddicke | in mm |
|  | ein Berechnungsbeiwert für die Beanspruchung in der Krempe bei eingeschweißten Verstärkungsringen2) |  |
| ' | ein Berechnungsbeiwert für die Beanspruchung in der Kugelkalotte bei eingeschweißten Verstärkungsringen2) |  |
| D | der äußere Bodendurchmesser | in mm |
| R | der innere Wölbungshalbmesser | in mm |
| dR | der lichte Durchmesser des Verstärkungsringes (Bild 2) | in mm |
| h | die wirksame Höhe der Verstärkung (Bild 2) | in mm |
| b | die wirksame Breite der Verstärkung (Bild 2) | in mm |
| K | der Festigkeitskennwert des Werkstoffs bei der Berechnungstemperatur | in kg/mm2 |
| S | ein Sicherheitsbeiwert |  |
| c | Zuschlag für Korrosion und Abnutzung zur Wanddicke | in mm |

4. Berechnung2)

4.1 Flachgewölbte Flammrohrböden mit R > D (Bild 1)

Die erforderliche Wanddicke s beträgt:

2dR⋅b

Der höchstzulässige Betriebsdruck p beträgt:

2dR⋅b

4.2 Flammrohrböden mit R ≤ D und eingeschweißten Verstärkungsringen (Bild 2)

Die erforderliche Wanddicke s beträgt:

2dR⋅b

Der höchstzulässige Betriebsdruck p beträgt:

2dR⋅b

Dabei ist Voraussetzung, daß der eingeschweißte rohrförmige Verstärkungsring der Bedingung genügt:

2dR⋅b

wobei 2dR⋅b

einzusetzen und h dem wirklichen Wert entsprechend, jedoch nicht größer als 2dR⋅b zu wählen ist. Es bestehen keine Bedenken, die Höhe des Verstärkungsringes in der Nähe der Bodenkrempe auf etwa 2/3 der rechnerisch erforderlichen Höhe zu verringern. Die nach Formel (5) errechnete Höhe muß lediglich nach der Bodenmitte hin vorhanden sein.

5. Berechnungsdruck p

Im allgemeinen ist der Berechnungsdruck gleich dem höchstzulässigen Betriebsdruck. Statische Drücke von mehr als 5 m WS sind bei der Berechnung der Kesselwandungen zusätzlich zu berücksichtigen.

6. Berechnungstemperatur t

Als Berechnungstemperatur ist einzusetzen:

bei nicht befeuerter Wand:

die Dampftemperatur;

bei gegen Feuergase abgedeckter Wand:

die Dampftemperatur +20 °C;

bei von Feuergasen berührter Wand:

die Dampftemperatur +50 °C.

7. Festigkeitskennwert K

7.1 Als Festigkeitskennwert K gilt bei Berechnungstemperaturen t bis 350 °C die Streckgrenze bzw. 0,2 (Mindestwert) bei der Berechnungstemperatur (s. Abschnitt 6).

7.2 Die Festigkeitskennwerte sind den TRD über Werkstoffe zu entnehmen.

8. Sicherheitsbeiwert S

8.1 Als Sicherheitsbeiwert S ist einzusetzen:

| bei flachgewölbten Flammrohrböden nach Bild 1 und Formel (1) bzw. (2) | S = 1,8 |
| --- | --- |
| bei Flammrohrböden mit Verstärkungsring nach Bild 2 und Formel (3) bzw. (4) | S = 1,5 |

8.2 Bei Verwendung von Blechen nach DIN 17100 (s. TRD 101 - Bleche) sind die Sicherheitsbeiwerte um 20 % höher einzusetzen als in Nummer 8.1 angegeben.

9. Zuschlag für Korrosion und Abnutzung zur Wanddicke

Der Zuschlag zur Wanddicke beträgt c = 1 mm. Er kann bei Blechdicken von 30 mm und mehr entfallen.

10. Wanddickenunterschreitungen

Die errechnete Wanddicke ist die Mindestwanddicke für den fertigen Boden. Wanddickenverminderungen durch das Herstellungsverfahren sind zu berücksichtigen. Bei der Festlegung der Dicke für die Ausgangsbleche ist ferner ein Zuschlag zur Berücksichtigung der nach den einschlägigen Normen zulässigen Blechdickenunterschreitungen zu machen.

11. Abstand zwischen Kesselmantel und Flammrohr

Der lichte Abstand zwischen dem Flammrohr und dem Mantel soll an der engsten Stelle mindestens 100 mm betragen. Zwischen zwei Flammrohren muß mindestens ein lichter Abstand von 120 mm vorhanden sein.

1	) 	Ebene Flammrohrböden siehe  TRD 305 - Ebene Wandungen (KZ 5215).

2	) 	Siehe TRD 303 – Gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck