# Richtlinie für die Prüfungen von Acetylenanlagen durch Sachverständige (Prüfrichtlinie)- TRAC 401 -

Ausgabe Mai 1978

Vom 21. November 1978 (BArBl. 01/1979 S. 102) zul. geänd. am 15.06.1999 (BArBl. 7-8/1999 S. 94)*)**)

Inhalt:

Richtlinie für die Prüfungen von Acetylenanlagen durch Sachverständige (Prüfrichtlinie)- TRAC 401 -	1

1. Geltungsbereich	1

2. Prüfungen im Erlaubnisverfahren	1

3. Prüfungen im Bauartzulassungsverfahren	2

6. Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme	10

7. Prüfbescheinigungen	10

Tafel 1. - Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen im Erlaubnisverfahren	11

Tafel 2. - Prüfungen von Anlagen oder Anlageteilen im Bauartzulassungsverfahren.	12

Tafel 3. - Prüfungen von bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme	13

Tafel 4. - Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme	14

## 1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die in §§ 7 und 10 bis 13 der Verordnung über Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (Acetylenverordnung- AcetV) vom 27. Februar 1980 vorgesehenen Prüfungen durch den Sachverständigen nach § 18 bzw. § 10 Abs. 1 AcetV.

## 2. Prüfungen im Erlaubnisverfahren

2.1 Die Prüfungen im Erlaubnisverfahren (§ 7 Abs. 3 AcetV) führt durch:

1.	die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung an Acetylenanlagen, die aus einem Acetylenentwickler mit einer Füllmenge von mehr als 2000 kg Calciumcarbid oder mit einer Dauerleistung von mehr als 500 m³ je Stunde bestehen oder zu denen ein Acetylenentwickler mit einer Füllmenge von mehr als 2 000 kg Calciumcarbid oder mit einer Dauerleistung von mehr als 500 m³ je Stunde gehört (§ 18 Abs. 1 Ziffer 1 AcetV),

2.	der Sachverständige nach § 14 Abs. 1 und 2 GSG an allen übrigen Acetylenanlagen (§ 18 Abs. 1 Ziffer 2 AcetV).

Den Entwicklern nach Ziffer 1 sind gleichgestellt Entwickler mit einer Dauerleistung von mehr als 500 m3/h.

2.2 An Hand der Antragsunterlagen wird geprüft, ob die angegebene Bauart und Betriebsweise der Acetylenanlage den Anforderungen des § 3 der Acetylenverordnung entsprechen. Diese Anforderungen sind als erfüllt anzusehen, wenn die Technischen Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (TRAC) unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Übergangsbestimmungen beachtet sind.

2.3 Die Prüfung der Antragsunterlagen erstreckt sich auf die

1.	Vollständigkeit der für das Prüfziel nach Nummer 2.2 erforderlichen Angaben, z.B. über Betriebsdrücke, Prüfdrücke, Betriebstemperaturen, Werkstoffe und Herstellung,

2.	Bemessung, Werkstoffe und Art der Herstellung der druckbeanspruchten Anlageteile,

3.	Konstruktion, Ausrüstung und Betriebsweise der Anlage,

4.	Aufstellung einschließlich der Beschaffenheit des Aufstellungsraumes.

2.4 Im Zusammenhang mit der Prüfung der Antragsunterlagen veranlaßt der Prüfende, daß unzureichende Unterlagen vervollständigt oder berichtigt werden.

2.5 Das Ergebnis der Prüfung wird in einer Stellungnahme zusammengefaßt, die auch die vorzuschlagenden Maßgaben enthält. Die Stellungnahme und die mit dem Prüfvermerk versehenen Antragsunterlagen (mindestens je dreifach) werden der Erlaubnisbehörde übersandt.

## 3. Prüfungen im Bauartzulassungsverfahren

3.1 Die Prüfungen im Bauartzulassungsverfahren (§ 10 Abs. 1 AcetV) führt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung durch.

3.2 An Hand der Antragsunterlagen sowie in der Regel an Baumustern wird geprüft, ob die angegebene Bauart und Betriebsweise der Acetylenanlage bzw. deren Teile den Anforderungen des § 3 der Acetylenverordnung entsprechen. Nummer 2.2 Satz 2 gilt entsprechend.

3.3 Für die Prüfung der Antragsunterlagen gelten die Nummern 2.3 und 2.4 entsprechend.

3.4 Die Baumuster werden in der Regel technischen Prüfungen nach den Nummern 3.41 bis 3.46 unterzogen. Sind Baumuster einer Baugruppe zu prüfen, genügt es, nur diejenigen Baumuster zu prüfen, die eine Beurteilung darüber ermöglichen, ob die ganze Baugruppe den Anforderungen genügt.

3.41 Bauprüfung

3.411 Die Baumuster werden daraufhin geprüft, ob sie den vorgeprüften Antragsunterlagen (siehe Nummer 3.3) entsprechen.

3.412 Die Bauprüfung wird erforderlichenfalls in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt.

3.42 Festigkeitsprüfung

3.421 Die Festigkeitsprüfung erstreckt sich auf die druckbeanspruchten Teile der Baumuster. Ausgenommen sind Niederdruckentwickler, Anlageteile für einen Betriebsüberdruck von nicht mehr als 0,2 bar1) und Anlageteile, die einer Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation nach Nummer 3.45 unterzogen werden.

3.422 Bei der Festigkeitsprüfung wird festgestellt, ob das Baumuster keine unzulässigen bleibenden Form-änderungen erfahren hat. Die Nummer 3.412 gilt entsprechend. Ausrüstungsteile, die dem Prüfüberdruck nach Nummer 3.423 nicht standzuhalten brauchen, wie Meßgeräte oder Berstscheiben, werden in die Festigkeitsprüfung nicht einbezogen.

3.423 Soweit in anderen TRAC nichts anderes festgelegt ist, beträgt die Höhe des Prüfüberdruckes p' für

1.	Mitteldruckentwickler und sonstige Acetylen führende Anlageteile (z.B. Acetylenspeicher, Einrichtungen zum Kühlen, Trocknen und Reinigen des Acetylens) mit einem höchstzulässigen Betriebsüberdruck p von mehr als 0,2 bis 1,5 bar - ausgenommen Verdichter –

a)	mit Druckentlastungsöffnung (z.B. Berstscheibe)	p' = 5 bar

b)	ohne Druckentlastungsöffnung	p' = 24 bar

2.	Verdichter mit einem höchstzulässigen Betriebsüberdruck p von mehr als

a)	0,2 bis 0,4 bar	p' = 12 bar

b)	0,4 bis 1,5 bar - 	p' = 24 bar

c)	1,5 bar, bezogen auf die einzelne Verdichterstufe,	p' = 11 bar + 10 bar

3.	sonstige Acetylen führende Anlageteile mit einem höchstzulässigen Betriebsüberdruck p von mehr als 1,5 bar

a)	Teile, bei denen mit dem Auftreten eines detonativen Acetylenzerfalls nicht zu rechnen ist

p' = 11 p + 10 bar

b)	Teile entsprechend TRAC 204 Nummern 5.3 und 5.436 Absatz 3

p' = 300 bar

c)	alle übrigen Teile, bei denen mit dem Auftreten eines detonativen Acetylenzerfalls zu rechnen ist

p' = 50 (p + 1) bar

3.43 Dichtheitsprüfung

Die Dichtheitsprüfung der Baumuster (ausgenommen Trockenvorlagen nach Nummer 3.453) wird bei dem höchstzulässigen Betriebsdruck durchgeführt.

3.44 Betriebsprüfung

3.441 Die Betriebsprüfung erstreckt sich nur auf Acetylenentwickler.

3.442 Die Betriebsprüfung wird bei Dauerleistung (s. TRAC 201 Nummer 2.32) und gegebenenfalls auch bei kurzzeitiger Überlastung des Entwicklers durchgeführt. Sie dauert in der Regel eine Stunde.

3.443 Bei der Betriebsprüfung wird festgestellt, ob die in den Antragsunterlagen ausgewiesene Betriebsweise eingehalten werden kann. Hierbei wird ermittelt, ob

1.	die erzeugten Gasmengen über die Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung sicher abgeleitet werden können,

2.	unzulässige Temperaturen vermieden werden können,

3.	keine anderen, die Sicherheit beeinträchtigenden Verhältnisse (z. B. Acetylenaustritt in gefahrdrohender Menge bei der Beschickung) auftreten können.

3.444 Bei der Betriebsprüfung werden außerdem

festgestellt

1.	der Calciumcarbidverbrauch,

2.	der Wasserverbrauch,

3.	die Temperatur des Entwicklerwassers und des erzeugten Acetylens,

4.	der Druck im Vergasungsraum und im Gassammler,

5.	die Dauerleistung,

6.	die Zeit für das Befüllen und Entschlammen.

3.445 Der bei der Betriebsprüfung entstandene Kalkschlamm wird auf nicht umgesetztes Calciumcarbid und auf Polymerisationserscheinungen geprüft.

3.45 Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation

3.451 Die Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation erstreckt sich auf

1.	Flammensperren (Zerfallsperren),

2.	Sicherheitsvorlagen als Trockenvorlagen oder Wasservorlagen,

3.	Sicherheitseinrichtungen vor, an und in Verbrauchsgeräten in Einzelflaschenanlagen,

4.	Absperreinrichtungen mit Sicherheitsfunktion, z. B. Schnellschlußeinrichtungen,

5.	Druckregler.

3.452 Zerfallsperren (Flammensperren)

Die Bedingungen für die Prüfung von Zerfallsperren richten sich nach den Betriebsbedingungen und den Anforderungen der TRAC 207. Bei der Prüfung wird festgestellt, ob ein Acetylenzerfall aufgehalten wird. Nach der Prüfung dürfen die Gehäuse der Flammensperren keine unzulässigen bleibenden Verformungen aufweisen.

3.453 Sicherheitsvorlagen als Trockenvorlagen

3.453.1 Trockenvorlagen - sowohl Gebrauchsstellen-Vorlagen (G-Vorlagen) als auch Hauptstellen-Vorlagen (H-Vorlagen) - werden folgenden Prüfungen unterzogen:

1.	Flammenrückschlagprüfung,

2.	Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt,

3.	Prüfung der Nachströmsperre,

4.	Dichtheitsprüfung.

3.453.2 Flammenrückschlagprüfung

Trockenvorlagen werden bei ruhendem und strömendem (etwa 3000 l/h) Acetylen-Sauerstoff-Gemisch bzw. Acetylen-Luft–Gemisch je 5 Flammenrückschlägen ausgesetzt. Das Gemisch, das bei

-	G-Vorlagen aus 35 Vol.-% Acetylen und 65 Vol.-% Sauerstoff

-	H-Vorlagen aus 15 Vol.-% Acetylen und 85 Vol.-% Luft

besteht, wird auf der Abgangsseite der Vorlage gezündet. Der Vordruck des Gemisches beträgt bei Vorlagen für Mitteldruckanlagen 1,5 bar Überdruck und bei Vorlagen für Niederdruckanlagen 0,2 bar Überdruck. Bei der Prüfung müssen die Flammenrückschläge aufgehalten werden.

3.453.3 Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt

(1) Trockenvorlagen werden im Anlieferungszustand und nach der Flammenrückschlagprüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt bei langsamem und schlagartigem Druckanstieg mit Luft geprüft, die auf der Abgangsseite aufgegeben wird.

(2) Bei den Prüfungen mit langsamem Druckanstieg beträgt die Geschwindigkeit des Druckanstieges 6 mbar/min. (60 mm WS/min) und 60 mbar/min (600 mm WS/min). Der Druck wird 5 min lang mit 6 mbar/min und 1 min lang mit 60 mbar/min gesteigert.

(3) Bei den Prüfungen mit schlagartigem Druckanstieg wird der Druck in weniger als 1 s auf 1 bar Überdruck und auf 6 bar Überdruck gesteigert,

(4) Der bei den Prüfungen noch zulässige Gasrücktritt Q (cm3/h) richtet sich nach dem lichten Durchmesser d (mm) des Gasabgangsstutzens der Vorlage. Bei Durchmessern von nicht mehr als 11 mm darf Q nicht mehr als 50 cm³/h betragen. Bei Durchmessern von mehr als 11 mm darf Q den Wert von 0,41 d² nicht überschreiten.

3.453.4 Prüfung der Nachströmsperre

(1) Trockenvorlagen mit druckgesteuerter Nachströmsperre werden nach den Flammenrückschlagprüfungen mit strömendem Gemisch nach Nummer 3.453.2 daraufhin geprüft, ob die Nachströmsperre die Gaszufuhr abgesperrt hat. Außerdem wird der Ansprechdruck der Nachströmsperre bestimmt.

(2) Trockenvorlagen mit thermisch gesteuerter Nachströmsperre werden bei strömendem Acetylen-Sauerstoff-Gemisch bzw. Acetylen-Luft-Gemisch zusätzlich zu den Flammenrückschlagprüfungen nach Nummer 3.453.2 einem weiteren Flammenrückschlag ausgesetzt. Hierbei werden die Zusammensetzung, der Druck und die Durchflußgeschwindigkeit des Gemisches so geregelt, daß die Flamme an der Flam-mensperre weiterbrennt. Bei der Prüfung muß die Nachströmsperre die Gaszufuhr absperren, bevor das Gasgemisch auf der Zuströmseite der Flammensperre durch die starke Erwärmung der Vorlage gezündet wird. Die Schließzeit der Nachströmsperre darf das 0,5fache der Durchzündzeit nicht überschreiten.

3.453.5 Dichtheitsprüfung

Trockenvorlagen werden im Anlieferungszustand und nach der Flammenrückschlagprüfung bei einem Überdruck von 2,5 bar mit Luft auf Dichtheit gegen die Atmosphäre geprüft.

3.454 Sicherheitsvorlagen als Wasservorlagen

3.454.1 Wasservorlagen - sowohl Gebrauchsstellen-Vorlagen (G-Vorlagen) als auch Hauptstellen-Vorlagen (H-Vorlagen) - werden folgenden Prüfungen unterzogen:

1.	Flammenrückschlagprüfung,

2.	Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt,

3.	Prüfung auf Sicherheit gegen Mitreißen von Sperrflüssigkeit.

3.454.2 Flammenrückschlagprüfung

Wasservorlagen werden bei strömendem Acetylen-Sauerstoff-Gemisch bzw. Acetylen-Luft-Gemisch je 5 Flammenrückschlägen ausgesetzt. Das Gemisch, das bei

-	G-Vorlagen aus 35 Vol.-% Acetylen und 65 Vol.-% Sauerstoff

-	H-Vorlagen aus 15 Vol.-% Acetylen und 85 Vol.-% Luft

besteht, wird bei der höchstzulässigen und einer geringeren Durchflußmenge auf der Abgangsseite der Vorlagen gezündet. Der Überdruck des Gemisches beträgt 1,5 bar bei Vorlagen für Mitteldruckanlagen. Bei Vorlagen für Niederdruckanlagen ist der Überdruck des Gemisches gleich dem höchstzulässigen Betriebsüberdruck.

Bei der Prüfung müssen die Flammenrückschläge aufgehalten werden. Die Vorlagen dürfen nach der Prüfung keine unzulässigen bleibenden Verformungen aufweisen.

3.454.3 Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt Wasservorlagen werden entsprechend der Nummer 3.453.3 geprüft. Bei der Prüfung darf auch kein Wasser aus der Vorlage in die vorgeschaltete Leitung gedrückt werden.

3.454.4 Prüfung auf Sicherheit gegen Mitreißen von Sperrflüssigkeit Wasservorlagen werden auf Sicherheit gegen Mitreißen von Sperrflüssigkeit bei folgendem Gasdurchfluß geprüft:

-	H-Vorlagen bei dem 1,1fachen des höchstzulässigen Gasdurchflusses,

-	G-Vorlagen bei dem 1,35fachen des höchstzulässigen Gasdurchflusses.

3.455 Sicherheitseinrichtungen vor, an und in Verbrauchsgeräten in Einzelflaschenanlagen (Einzelflaschensicherung)

3.455.1 Die Sicherheitseinrichtungen werden folgenden Prüfungen unterzogen:

1.	Flammenrückschlagprüfung,

2.	Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt,

3.	Dichtheitsprüfung.

3.455.2 Flammenrückschlagprüfung

Die Sicherheitseinrichtungen werden zunächst bei ruhendem Gemisch aus 15 Vol.-% Acetylen und 85 Vol.-% Luft vor der Sicherung und 35 Vol.-% Acetylen und 65 Vol.-% Sauerstoff hinter der Sicherung fünf Flammenrückschlägen von der Abgangsseite her ausgesetzt. Der Gemischüberdruck auf der Abgangsseite beträgt 1,5 bar, der auf der Zuströmseite 1,45 bar. Danach werden die Sicherheitseinrichtungen fünf Flammenrückschlägen bei strömendem Gemisch aus 15 Vol.-% Acetylen und 85 Vol.-% Luft bei einem Vordruck des Gemisches von 1,5 bar (Überdruck) ausgesetzt. Bei der Prüfung müssen Flammendurchschläge verhindert werden. Bei der Prüfung mit Acetylen/Luft-Gemisch kann der Acetylenanteil um 2 % unterschritten werden.

3.455.3 Prüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt

(1) Die Sicherheitseinrichtungen werden im Anlieferungszustand und nach der Flammenrückschlagprüfung auf Sicherheit gegen Gasrücktritt bei langsamem und schlagartigem Druckanstieg mit Luft geprüft, die auf der Abgangsseite aufgegeben wird.

(2) Bei den Prüfungen mit langsamem Druckanstieg beträgt die Geschwindigkeit des Druckanstieges 6 mbar/min und 6O mbar/min. Der Druck wird 5 Min. lang mit 6 mbar/min und 1 Min. lang mit 60 mbar/min gesteigert.

(3) Bei den Prüfungen mit schlagartigem Druckanstieg wird der Druck in weniger als 1 s auf Überdrücke von 1 bar und 6 bar gesteigert.

(4) Der bei den Prüfungen noch zulässige Gasrücktritt Q (cm³/h) richtet sich nach dem lichten Durchmesser d (mm) des Gasabgangsstutzens der Sicherheitseinrichtung. Bei Durchmessern von nicht mehr als 11 mm darf Q nicht mehr als 50 cm³/h betragen. Bei Durchmessern von mehr als 11 mm darf Q den Wert von 0,41 d² nicht überschreiten.

3.455.4 Dichtheitsprüfung

Die Sicherheitseinrichtungen werden im Anlieferungszustand und nach der Flammenrückschlagprüfung bei einem Überdruck von 2,5 bar mit Luft auf Dichtheit gegen die Atmosphäre geprüft.

3.456 Absperreinrichtungen mit Sicherheitsfunktion

3.456.1 Selbsttätige Schnellschlußeinrichtungen

Selbsttätige Schnellschlußeinrichtungen noch TRAC 207 Nummer 11.2 werden in Offenstellung einem detonativen Acetylenzerfall bei einem Anfangs-Überdruck von 6 und 25 bar ausgesetzt. Danach werden sie im geschlossenen Zustand einer Dichtheitsprüfung mit Luft bis zu einem Überdruck von 25 bar unterzogen. Die Leckrate darf bei 25 bar Überdruck nicht mehr als etwa 50 l/h betragen. Im Anschluß daran wird festgestellt, ob die Schnellschlußeinrichtungen wieder verwendbar sind.

3.456.2 Handbetätigte Schnellschlußeinrichtungen

(1) Handbetätigte Schnellschlußeinrichtungen nach TRAC 207 Nummer 11.1 werden in Offenstellung einem detonativen Acetylenzerfall bei einem Anfangsüberdruck von 6 und 25 bar ausgesetzt. Danach werden sie im geschlossenen Zustand einer Dichtheitsprüfung mit Luft bei 1 und 25 bar Überdruck unterzogen. Die Leckrate darf dabei nicht mehr als etwa 10 l/h betragen.

(2) Schnellschlußeinrichtungen nach Absatz 1 werden ferner im geschlossenen Zustand einem detonativen Acetylenzerfall bei einem Anfangsüberdruck von 25 bar ausgesetzt. Dabei darf die Flamme die geschlossene Armatur nicht durchschlagen. Danach werden sie erneut einer Dichtheitsprüfung nach Absatz 1 unterzogen.

3.457 Druckregler

3.457.1 (1) Druckregler, bei denen mit dem Einlaufen einer Detonation gerechnet werden muß (z.B. Hauptdruckminderer in Batterieanlagen nach TRAC 206), werden auf der Vordruckseite bei geringem Gasdurchfluß (etwa 10 % des maximalen Gasdurchflusses), bei einem Überdruck von 25 bar und bei dem maximalen Hinterdruck einem Acetylenzerfall ausgesetzt. Dabei dürfen das Gehäuse und der Federdeckel nicht bersten.

(2) Bei Druckreglern, die dazu bestimmt sind, mit einer nachgeschalteten Sicherheitseinrichtung nach TRAC 207 Nummer 8.2 verwendet zu werden, entfällt die Prüfung nach Absatz 1 Ziffer 2.

3.457.2 Druckregler, bei denen mit dem Einlaufen einer Deflagration gerechnet werden muß (z. B. Druckminderer hinter Acetylenentwicklern oder in Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.432), werden bei geringem Gasdurchfluß (etwa 10 % des maximalen Gasdurchflusses) auf der Vordruckseite beim 1,4fachen des maximalen absoluten Hinterdruckes einem Acetylenzerfall ausgesetzt. Dabei dürfen das Gehäuse und der Federdeckel nicht bersten.

3.457.3 Flaschendruckregler (Flaschendruckminderer) werden auf der Hinterdruckseite bei einem Überdruck von 1,8 bar einem Flammenrückschlag mit einem Gemisch aus 35 Vol.-% Acetylen und 65 Vol.-% Sauerstoff ausgesetzt. Dabei wird zwischen Druckregler und Zündquelle ein Schlauch nach DIN 8541 von 9 mm Innendurchmesser und 4 m Länge angeordnet. Dabei dürfen das Gehäuse und der Federdeckel nicht bersten.

3.46 Funktionsprüfungen

3.461 Die Funktionsprüfungen erstrecken sich auf

1.	Sicherheitsventile,

2.	Wasserverschlüsse,

3.	Berstscheibensicherungen,

4.	Druckregler.

3.462 Sicherheitsventile

(1) Sicherheitsventile werden in der Regel mit Luft daraufhin geprüft, bei welchem Druck sie zu öffnen beginnen und bei welchem Druck sie wieder dicht schließen. Diese Prüfung wird bei nichtschwingendem Ventileinsatz mindestens dreimal wiederholt.

(2) Nach der Prüfung gemäß Absatz 1 wird die Abblaseleistung bei den in TRAC 207 festgelegten Anforderungen gemessen.

(3) Nach der Prüfung gemäß Absatz 2 wird die Prüfung gemäß Absatz 1 wiederholt. Die Mittelwerte der Ergebnisse der ersten Prüfung dürfen von denen der zweiten um nicht mehr als 5 % abweichen.

3.463 Wasserverschlüsse

Wasserverschlüsse werden in der Regel mit Luft daraufhin geprüft, bei welchem Druck der Gasdurchbruch erfolgt.

3.464 Berstscheibensicherungen

(1) Berstscheibensicherungen werden auf Berstdruck bei 20 °C geprüft. Die Prüfung wird in der Regel mit Luft durchgeführt.

(2) Berstscheibensicherungen mit Berstscheiben aus nichtmetallischen Werkstoffen werden zusätzlich mindestens 5 Stunden mit dem maximalen Betriebsdruck bei der höchsten Betriebstemperatur belastet. Danach wird bei dieser Temperatur der Berstdruck ermittelt.

3.465 Druckregler

Die Funktionsprüfungen an Druckreglern richten sich nach den Anforderungen der TRAC 207.

3.5 Prüfergebnisse

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung faßt das Ergebnis der Prüfungen in einer Stellungnahme zusammen, die auch die vorzuschlagenden Maßgaben enthält. Dazu gehören auch Vorschläge für Stück- oder Losprüfungen, die vom Hersteller oder vom Sachverständigen durchgeführt werden. Ferner gehören dazu Vorschläge für die Kennzeichen und Angaben, mit denen die Zulassungsgegenstände versehen sein müssen, sowie für die Nachweise, die bei der Prüfung vor Inbetriebnahme dem Sachverständigen vorzulegen sind, z. B. Abdruck der Bauartzulassung. Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung übersendet ihre Stellungnahme und die mit ihrem Prüfvermerk versehenen Antragsunterlagen (mindestens je dreifach) der Zulassungsbehörde.

4. Prüfungen vor Inbetriebnahme

4.1 Die Prüfungen vor Inbetriebnahme (§ 11 AcetV) führt der Sachverständige nach § 18 Abs. 1 Nummer 1 oder Nummer 2 oder Abs. 2 AcetV durch.

4.2 Der Sachverständige prüft die Acetylenanlage auf ihren ordnungsgemäßen Zustand. Diese Prüfung besteht in der Regel in

1.	einer Ordnungsprüfung, bei der festgestellt wird, ob die erforderlichen Unterlagen über die Anlage vorhanden sind,

2.	technischen Prüfungen der Anlage

selbst.

4.3 Ordnungsprüfung

Bei der Ordnungsprüfung zieht der Sachverständige heran,

1.	wenn die Acetylenanlage der Erlaubnis bedarf: die Erlaubnisurkunde mit den nach Nummer 2.3 geprüften Unterlagen

2.	wenn die Acetylenanlage oder deren Teile der Bauart nach zugelassen sind, einen Abdruck der Bauartzulassungsbescheinigung, wenn das Bauartzulassungskennzeichen den Kennbuchstaben B (Zulassungsbedingungen beachten) enthält.

3.	wenn die Acetylenanlage nur aus einer den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreitenden Acetylenleitung mit der Bauart nach zugelassenen Sicherheitseinrichtungen besteht und daher nicht der Erlaubnis bedarf:

eine Zeichnung der Acetylenleitung mit den für die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Angaben,

für die Teile der Anlage, die der Bauart nach zugelassen sind, gilt Ziffer 2 entsprechend;

4.	wenn zu einer Acetylenanlage bauliche Anlagen im Sinne des Bauaufsichtsrechts gehören:

die Bescheinigung der Bauaufsichtsbehörde

über die Schlußabnahme (Abnahmeschein);

5.	wenn während der Errichtung der Acetylenanlage bereits vorgeschriebene technische Prüfungen, z.B. Bauprüfungen, vorgenommen worden sind:

die Bescheinigungen über die ordnungsgemäß durchgeführten Prüfungen;

6.	wenn für die Acetylenanlage weitergehende Anforderungen nach § 4 AcetV gestellt oder Ausnahmen nach §.5 A-cetV zugelassen worden sind:

einen Abdruck der entsprechenden Bescheide;

7.	wenn in explosionsgefährdeten Bereichen der Acetylenanlage elektrische Anlagen vorhanden sind:

a)	eine Bestätigung des Herstellers oder Erstellers nach § 12 Abs. 4 ElexV oder eine Bestätigung, daß die Anlage nach § 12 ElexV mit positivem Ergebnis geprüft worden ist,

b)	einen Abdruck der Baumusterprüfbescheinigung nach § 8 ElexV für die mit „B“ oder „X“ gekennzeichneten elektrischen Betriebsmittel.

4.4 Technische Prüfungen

4.41 Allgemeines

4.411 Der Sachverständige prüft, ob die Acetylenanlage entsprechend der Erlaubnis oder der Bauartzulassung oder, wenn eine Erlaubnis oder Bauartzulassung nicht erforderlich ist, entsprechend den Anforderungen der Acetylenverordnung errichtet worden ist. Nummer 2.2 Satz 2 gilt entsprechend. Im einzelnen führt der Sachverständige Prüfungen nach den Nummern 4.42 bis 4.46 durch.

4.412 Die Prüfungen nach den Nummern 4.42, 4.43 und 4.46 entfallen bei Anlagen oder Anlageteilen, die der Bauart nach zugelassen sind. Besondere Maßgaben in den Bauartzulassungsbescheinigungen bleiben unberührt.

4.413 Die Prüfungen nach den Nummern 4.43 und 4.44 können bei Acetylenanlagen, die nur aus Acetylenleitungen, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, bestehen und aus nicht mehr als 40 Acetylenflaschen gleichzeitig gespeist werden, entfallen, wenn der Ersteller der Anlage die Festigkeitsprüfung und die Dichtheitsprüfung vorgenommen und bescheinigt hat.

4.42 Bauprüfung

4.421 Die Bauprüfung erstreckt sich auf

1.	Acetylenentwickler,

2.	Acetylenverdichter,

3.	Acetylenspeicher,

4.	Acetylenleitungen,

5.	sonstige Acetylen führende Anlageteile, z.B. Armaturen und Sicherheitseinrichtungen.

4.422 Die Anlagen oder Anlageteile werden daraufhin geprüft, ob sie den geprüften Antragsunterlagen entsprechen. In den Fällen, in denen Antragsunterlagen nicht erforderlich sind, wird geprüft, ob die Anlagen oder Anlageteile den Anforderungen des § 3 der AcetV entsprechen.

4.423 Die Bauprüfung wird erforderlichenfalls in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt.

4.43 Festigkeitsprüfung

4.431 Die Festigkeitsprüfung erstreckt sich auf die in Nummer 4.421 aufgeführten Anlagen oder Anlageteile, ausgenommen Niederdruckentwickler und Anlageteile für einen höchstzulässigen Betriebsüberdruck von nicht mehr als 0,2 bar, Verdichter für einen Endüberdruck von nicht mehr als 0,4 bar sowie Anlageteile, die einer Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation noch Nummer 4.452 unterzogen werden.

4.432 Die Festigkeitsprüfung wird, wenn der Prüfüberdruck mehr als 24 bar beträgt, mit Wasser, in den übrigen Fällen mit Wasser oder unter Einhaltung der erforderlichen besonderen Sicherheitsvorkehrungen mit inerten Gasen oder mit Luft durchgeführt.

4.433 Bei der Festigkeitsprüfung wird festgestellt, ob die Anlagen oder Anlageteile keine unzulässigen bleibenden Formänderungen erfahren haben. Die Nummer 4.423 gilt entsprechend.

4.434 Armaturen und Sicherheitseinrichtungen, bei denen Einbauteile den bei der Festigkeitsprüfung anzuwendenden Prüfdrücken nicht standzuhalten brauchen (z. B. Manometer, Sicherheitsventile, Druckminderer), sind von der Prüfung auszunehmen. Für sie genügt die Dichtheitsprüfung noch Nummer 4.44.

4.435 Die Höhe des Prüfüberdruckes p' beträgt für

1.	Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.42 (höchstzulässiger Betriebsüberdruck p mehr als 0,2 bis 0,4 bar) und Nummer 5.431 in Verbindung mit Tafel 2 Spalte 1 (höchstzulässiger Betriebsüberdruck p hängt von der Rohrnennweite ab) p = 15 bar

Die Festigkeitsprüfung dieser Rohrleitungen durch den Sachverständigen kann entfallen, wenn die verwendeten Rohre und Rohrleitungsteile vom Hersteller der Rohre mit einem Überdruck von mindestens 15 bar geprüft worden sind und der Hersteller hierüber eine Bescheinigung erteilt hat. Sofern Ver-bindungsschweißnähte nicht in die Festigkeitsprüfung einbezogen worden sind, müssen sie vollständig einer zerstörungsfreien Prüfung unterzogen werden.

2.	Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.432 (höchstzulässiger Betriebsüberdruck p hängt von der Rohrnennweite ab und überschreitet nicht den in Tafel 2 Spalte 2 angegebenen Überdruck) p' = 11 p + 10 bar

3.	Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.433 (höchstzulässiger Betriebsüberdruck p hängt von der Rohrnennweite ab und überschreitet den in Tafel 2 Spalte 2 angegebenen Überdruck)

a)	ohne Rohrbündelausfüllung 	p' = 50 (p + 1) bar

b)	mit Rohrbündelausfüllung	p' =11 p + 10 bar

c)	höchster Betriebsüberdruck p und höchstzulässige Länge entsprechend TRAC 204 Tafel 3

p' = 11 p + 10 bar

4.	Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.435 in Verbindung mit Tafel 4

p' = 11 p + 10 bar

5. Mitteldruckleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.2	p' = 24 bar

6. Hochdruckleitungen nach TRAC 204 Nummern 5.3 und 5.436 Absatz 3

p' = 300 bar

4.436 Im übrigen gilt für die Höhe des Prüfüberdruckes die Nummer 3.423 entsprechend.

4.44 Dichtheitsprüfung

4.441 Die Dichtheitsprüfung erstreckt sich auf die in Nummer 4.421 genannten Anlagen und Anlageteile im eingebauten Zustand.

4.442 Die Dichtheitsprüfung wird bei dem höchsten Betriebsüberdruck durchgeführt.

4.443 Abweichend von Nummer 4.442 brauchen Hochdruckleitungen, die aus Acetylenflaschen gespeist werden, nur mit einem Überdruck von mindestens 18 bar auf Dichtigkeit geprüft zu werden. Außerdem sind diese Leitungen bei geringem Überdruck (ca. 1 bar) zu prüfen.

4.444 Abweichend von Nummer 4.442 werden Rohrleitungen nach TRAC 204 Nummer 5.42 mit einem Überdruck von 2,5 bar auf Dichtheit geprüft.

4.445 Bei der Dichtheitsprüfung kann eine leicht schäumende Lösung verwendet werden.

4.45 Prüfung der Sicherheitseinrichtungen

4.451 Die Prüfung der Sicherheitseinrichtungen erstreckt sich auf die Übereinstimmung mit den vorgeprüften Antragsunterlagen nach Nummer 2.3, den sachgemäßen Einbau und erforderlichenfalls auf die bestimmungsgemäße Einstellung sowie auf eine Funktionsprüfung.

4.452 Sofern Sicherheitseinrichtungen nicht der Bauart nach zugelassen sind, gehören zur Prüfung vor Inbetriebnahme auch die Funktionsprüfungen nach Nummer 3.46 und gegebenenfalls eine Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation nach Nummer 3.45.

4.46 Betriebsprüfung

Nummer 3.44 gilt entsprechend.

5. Wiederkehrende Prüfungen

5.1 Für die wiederkehrenden Prüfungen (§ 12 AcetV) gilt Nummer 4.1 entsprechend.

5.2 Die wiederkehrenden Prüfungen erstrecken sich auf

1.	Acetylenentwickler, die dazu bestimmt sind, mit mehr als 50 kg Calciumcarbid gefüllt zu werden,

2.	andere Acetylenanlagen, soweit dies die Erlaubnisbehörde durch Auflagen bestimmt hat.

5.3 Die wiederkehrenden Prüfungen von Acetylenentwicklern nach Nummer 5.2 Ziffer 1 umfassen äußere und innere Prüfungen sowie Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen. Bei Niederdruckentwicklern entfällt die Festigkeitsprüfung.

5.31 Bei der äußeren Prüfung wird festgestellt, ob der Acetylenentwickler noch der Erlaubnis bzw. der Bauartzulassung entspricht.

5.32 Bei der inneren Prüfung wird der Acetylenentwickler - soweit möglich - innen und außen besichtigt. Hierfür müssen Einbauten oder Ummantelungen entfernt sein, wenn ein begründeter Anlaß besteht, der eine eingehende Besichtigung der Wandungen an den nicht ohne weiteres zugänglichen Stellen erfordert. Die innere Prüfung wird bei Mitteldruckentwicklern durch eine Festigkeitsprüfung nach Nummer 5.34 ergänzt, wenn eine eindeutige Beurteilung auf Grund der inneren Prüfung nicht möglich ist.

5.33 Für die Dichtheitsprüfung gelten die Nummern 4.442 und 4.445 entsprechend.

5.34 Bei der Festigkeitsprüfung wird festgestellt, ob der Acetylenentwickler keine unzulässigen Verformungen erfahren hat. Die Nummern 3.423, 4.432 und 4.434 gelten entsprechend, im Falle von Acetylenentwicklern, die unter § 31 AcetV fallen (Altentwickler) oder deren Bauartzulassung oder Erlaubnis vor Veröffentlichung dieser Richtlinien erteilt wurde, jedoch mit der Einschränkung, daß die Prüfüberdrücke entsprechend den Auslegungsdaten gewählt werden; sind die Auslegungsdaten nicht bekannt, so beträgt der Prüfüberdruck mindestens 3 bar.

5.35 Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen von Acetylenentwicklern betragen 2 Jahre (§ 12 Abs. 1 AcetV). Die innere Prüfung nach Nummer 5.32 braucht jedoch nur bei jeder zweiten und die Festigkeitsprüfung nach Nummer 5.34 bei jeder vierten wiederkehrenden Prüfung durchgeführt zu werden.

5.4 Art, Umfang und Fristen der wiederkehrenden Prüfungen anderer Acetylenanlagen richten sich nach den behördlichen Festlegungen.

## 6. Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme

6.1 Für die Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 13 AcetV) gilt die Nummer 4.1 entsprechend.

6.2 Die Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme erstrecken sich auf Acetylenentwickler nach Nummer 5.2 Ziffer 1 und andere Acetylenanlagen, die wiederkehrenden Prüfungen unterliegen, sofern die Anlage länger als 6 Monate außer Betrieb war oder die wiederkehrende Prüfung der Anlage deshalb entfallen ist, weil die Anlage bei Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung nicht betrieben wurde.

6.3 Bei den Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme wird festgestellt, ob sich die Anlage noch in ordnungsgemäßem Zustand befindet.

6.4 Die Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme umfassen eine äußere Prüfung nach Nummer 5.31, eine innere Prüfung nach Nummer 5.32 und eine Dichtheitsprüfung nach Nummer 5.33. Eine Druckprüfung nach Nummer 5.34 wird nur dann durchgeführt, wenn sie im Einzelfall zur sicherheitstechnischen Beurteilung der Anlage erforderlich ist.

## 7. Prüfbescheinigungen

Über jede Prüfung stellt der Sachverständige eine Prüfbescheinigung aus (§ 16 AcetV). Darin werden Art, Umfang und Ergebnis der Prüfung angegeben. Ergibt eine Prüfung, daß sich die Anlage nicht im ordnungsgemäßen Zustand befindet, führt der Sachverständige die Mängel in der Bescheinigung auf. Auf Mängel, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden, weist der Sachverständige besonders hin. Er teilt diese Mängel der Aufsichtsbehörde unverzüglich mit.

### Tafel 1. - Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen im Erlaubnisverfahren

Die Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen im Erlaubnisverfahren führt der Sachverständige nach § 14 GSG (S) bzw. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (B) durch.

|  | Anlagen oder Anlageteile | Prüfung der Antragsunterlagen nach TRAC 401 Nummer 2.3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anlagen mit Acetylenentwickler |  |
| 1.1 | Entwickler: Carbidfüllung 2000 kg oder Dauerleistung 5 500 m3/h | S S |
| 1.2 | Entwickler: Carbidfüllung > 2000 kg oder Dauerleistung > 500 m3/h | B B |
| 2. | Einrichtungen zum Kühlen, Reinigen und Trocknen von Acetylen, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S |
| 3. | Acetylenspeicher, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S |
| 4. | Acetylenverdichter, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S |
| 5. | Acetylenflaschenbatterieanlagen, deren Sicherheitseinrichtungen der Bauart nach nicht zugelassen sind. | S |
| 6. | Acetylenleitungen, die das Werksgelände nicht überschreiten und deren Sicherheitseinrichtungen der Bauart nach nicht zugelassen sind, soweit die Leitungen nicht Bestandteil einer Anlage nach 1 sind. | S |
| 7. | Acetylenleitungen, die das Werksgelände überschreiten. | S |

### Tafel 2. - Prüfungen von Anlagen oder Anlageteilen im Bauartzulassungsverfahren.

Die Prüfungen von Anlagen oder Anlageteilen im Bauartzulassungsverfahren führt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung durch.

|  | Anlagen oder Anlageteile | Prüfung der Antragsunterlagen nach TRAC 401 Nummer 3.3 | Prüfung der Baumuster nach TRAC 401 Nummer |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.41 Bauprüfung | 3.42 Festigkeitsprüfung | 3.43 Dichtheitsprüfung | 3.44 Betriebsprüfung | 3.45 Prüfung auf Sicherheit geg. Deflagration o. Detonation | 3.46 Funktionsprüfung |
| 1 . | Acetylenentwickler |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Niederdruckentwickler | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1.2 | Mitteldruckentwickler | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 2. | Einrichtungen zum Kühlen, Trocknen oder Reinigen von Acetylen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Niederdruckeinrichtungen | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| 2.2 | Mitteldruckeinrichtungen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 3. | Acetylenspeicher |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Niederdruckspeicher | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| 3.2 | Mitteldruckspeicher | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 4. | Acetylenverdichter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 5. | Schnellschlußeinrichtungen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| 6. | Sicherheitsvorlagen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| 7. | Zerfallsperren (Flammensperren) | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| 8. | Berstscheibensicherungen | ja | ja | ja1) | ja | nein | nein | ja |
| 9. | Druckregler (Druckminderer) | ja | ja | nein2) | ja | nein | ja2) | ja |
| 10. | Sicherheitsventile | ja | ja | ja1) | ja | nein | nein | ja |
| 11. | Wasserverschlüsse (für Niederdruckanlagen) | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
| 12. | Sicherheitseinrichtungen vor, an und in Verbrauchsgeräten in Einzelflaschenanlagen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |

### Tafel 3. - Prüfungen von bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme

Die Prüfungen von bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme führt der Sach-verständige nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 AcetV (S) bzw. § 19 Abs. 1 Nr. 2 AcetV (B) durch.

Besondere Maßgaben der Bauartzulassung hinsichtlich der Prüfungen vor Inbetriebnahme sind zu beachten.

|  | Anlagen oder Anlageteile | Ordnungsprüfung nach TRAC 401 Nummer 3.3 | Technische Prüfung nach TRAC 401 Nummer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.42 Bauprüfung | 4.43 Festigkeitsprüfung | 4.44 Dichtheitsprüfung | 4.45 Prüfung der Sicherheitseinrichtungen |
| 1. | Anlagen mit Acetylenentwickler für mehr als 10 kg Carbidfüllung |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Entwickler: Carbidfüllung 2000 kg oder Dauerleistung 500 m3/h | S S | — — | S1) S1) | S S | — — |
| 1.2 | Entwickler: Carbidfüllung 2000 kg oder Dauerleistung 500 m3/h | B B | — — | B1) B1) | B B | — — |
| 2. | Flaschenbatterieanlagen mit mehr als 6 Flaschen | S | S2) | S2)3) | S3) | — |
| 3. | Acetylenverdichter, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S | — | — | S | — |
| 4. | Acetylenspeicher, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1 | S | — | — | S | — |
| 5. | Einrichtungen zum Kühlen, Trocknen und Reinigen, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S | — | — | S | — |
| 6. | Sicherheitseinrichtungen, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S | — | — | S3) | S |

### Tafel 4. - Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme

Die Prüfungen von nicht bauartzugelassenen Anlagen oder Anlageteilen vor Inbetriebnahme führt der Sach-verständige nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 AcetV (S) bzw. § 19 Abs. 1 Nr. 2 AcetV (B) durch.

Besondere Maßgaben der Erlaubnis hinsichtlich der Prüfungen vor Inbetriebnahme sind zu beachten.

|  | Anlagen oder Anlageteile | Ordnungsprüfung nach |  | Prüfung der Baumuster nach TRAC 401 Nummer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRAC 401 Nummer 3.3 | 4.42 Bauprüfung | 4.43 Festigkeitsprüfung | 3.45 Prüfung auf Sicherheit geg. Deflagration oder Detonation | 4.44 Dichtheitsprüfung | 4.45 Prüfung der Sicherheitseinrichtungen | 4.46 Betriebsprüfung |
| 1. | Anlagen mit Acetylenentwickler |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Entwickler: Carbidfüllung 2000 kg oder Dauerleistung 500 m3/h | S S | S S | S1) S1) | — — | S S | — — | S S |
| 1.2 | Entwickler: Carbidfüllung 2000 kg oder Dauerleistung 500 m3/h | B B | B B | B1) B1) | — — | B B | — — | B B |
| 2. | Flaschenbatterieanlagen | S | S | S | — | S | — | S |
| 3. | Acetylenverdichter, soweit nicht Bestandteileiner Anlage nach 1. | S | S | S2) | — | S | — | — |
| 4. | Acetylenspeicher, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S | S | S1) | — | S | — | — |
| 5. | Einrichtungen zum Kühlen, Trocknen und Reinigen, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. | S | S | S1) | — | S | — | — |
| 6. | Acetylenleitungen einschließlich Armaturen, so weit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1 | S | S | S1) | — | S | — | — |
| 7. | Sicherheitseinrichtungen, soweit nicht Bestandteil einer Anlage nach 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Sicherheitseinrichtungen für Niederdruck | S | S | — | S3) | S | S | — |
| 7.2 | Sicherheitseinrichtungen für Mitteldruck | S | S | S4) | S5) | S | S | — |
| 7.3 | Sicherheitseinrichtungen für Hochdruck | S | S | S4) | S5) | S | S | — |

*	)	Auf § 3 Abs. 3 Acetylenverordnung wird hingewiesen (EG-Gleichwertigkeitsklausel)

*	*)	Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABL. EG Nr. 204 S. 37) sind beachtet worden.

1 1 bar wird mit 1 kp/cm² gleichgesetzt.

1	)	Die Prüfung auf Festigkeit erstreckt sich nur auf das Gehäuse.

2	)	Nur soweit mit dem Einlaufen einer Deflagration oder Detonation zu rechnen ist. Ob damit zu rechnen ist, ergibt sich aus TRAC 204 Nummer 4.

1) Die Festigkeitsprüfung entfällt bei Niederdruckanlagen.

2) Die Prüfung erstreckt sich nur auf die Acetylenleitungen und Armaturen, die nicht von der Bauartzulassung erfaßt sind.

3) Die Prüfung kann bei Anlagen, die aus nicht mehr als 40 Acetylen-Flaschen gleichzeitig gespeist werden, entfallen, wenn der Ersteller der Anlage die Prüfung vorgenommen und bescheinigt hat.

1	)	Die Festigkeitsprüfung entfällt bei Niederdruckanlagen.

2	)	Die Festigkeitsprüfung entfällt bei Verdichten mit einem Endüberdruck von nicht mehr als 0,4 bar.

3	)	Die Prüfung erstreckt sich nur auf Gebrauchswellenvorlagen.

4	)	Diese Prüfung entfällt, sofern eine Prüfung auf Sicherheit gegen Deflagration oder Detonation durchgeführt wird. Im übrigen erstreckt sich die Prüfung nur auf das Gehäuse der Sicherheitseinrichtungen.

5	)	Nur soweit mit dem Einlaufen einer Deflagration oder Detonation zu rechnen ist. Ob damit zu rechnen ist, ergibt sich aus TRAC 204 Nummer 5.