# Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft   
v. 03.01.1995 - IV B 6 - 031 002 0201

[Link zur Vorschrift im SMBl. NRW. 770:](https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=7&ugl_nr=770&bes_id=1970&val=1970&ver=7&sg=0&aufgehoben=N&menu=1)

**Inhalt:**

Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen 1

1 Geltungsbereich 1

2 Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen 1

3 Sicherstellung des Betriebes 2

4 Betriebsbericht 2

5 Fernüberwachung 2

6 Personal 3

Anlage Durchzuführende Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen 4

Die nachstehenden Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung für die in § 58 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. S. 926), in der jeweils geltenden Fassung, angeführten Kanalisationsnetze werden hiermit nach § 57 Abs. 1 Landeswassergesetz als allgemein anerkannte Regeln der Abwassertechnik eingeführt und bekannt gemacht. Die Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung gelten als Mindestanforderungen, die gegebenenfalls aus Gründen des Gewässerschutzes (z.B. Wasserschutzgebiete) erhöht werden können.

## 1 Geltungsbereich

Zu den Bauwerken eines genehmigungspflichtigen Kanalnetzes gehören insbesondere:

- Kanäle und Schächte

- Düker

- Pumpwerke und Druckleitungen

- Regenüberläufe

- Regenklärbecken

- Regenüberlaufbecken

- Stauraumkanäle

- Einleitungsbauwerke

- Hochwasserverschlüsse

- Regenrückhaltebecken

- Rückhalteräume für Störfälle im Bereich der Industrie

- Übergabepunkte zwischen verschiedenen Betreibern

- Abscheideeinrichtungen (z.B. Leichtflüssigkeitsabscheider, Sandfänge) für gewerbliche Netze

## 2 Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen

Die Bauwerke eines Kanalisationsnetzes sind regelmäßig oder nach Bedarf entsprechend den Ergebnissen der nach § 2 der „Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwVKan)" vom 16. Januar 1995 (GV. NRW. 1995 S. 64), in der jeweils geltenden Fassung, durchzuführenden Untersuchungen zu betreiben und zu unterhalten. Die vom Betreiber an den einzelnen Bauwerken durchzuführenden Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen und ihre zeitliche Durchführung ergeben sich aus der Anlage.

Bei der Reinigung der Kanalnetze ist zu beachten, daß der durch Aufwirbelung von Ablagerungen entstehende Schmutzeintrag in die Gewässer so gering wie möglich gehalten wird. Die Reinigung des Kanalnetzes ist in Abstimmung mit dem Betreiber der Kläranlage durchzuführen.

## 3 Sicherstellung des Betriebes

3.1 Eine Anweisung für den Betrieb ist für jedes der in Ziffer 1 aufgeführten einzelnen Bauwerke oder für mehrere Bauwerke gemeinsam unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften aufzustellen.

Die Anweisung für den Betrieb ist bei den jeweiligen Bauwerken oder in der zugehörigen Betriebsstelle aufzubewahren und dem Betriebspersonal nachweislich zur Kenntnis zu geben. Das Personal ist regelmäßig über den Inhalt der verschiedenen Anweisungen zu informieren.

3.2 Die Anweisung für den Betrieb muß mindestens folgende Angaben und Regelungen enthalten, soweit sie für das jeweilige Bauwerk zutreffend sind:

- Beschreibung der Funktionsweise der Anlage

- Bedienungsanweisung

- Wartungsanweisungen (z.B. Schmierplan)

- Hinweise auf Lagerhaltung, wichtige Ersatzteile

- Vorkehrungen gegen Betriebsstörungen und außergewöhnliche Betriebszustände

- Anweisungen für die Beseitigung von Betriebsstörungen und für die Benachrichtigung der zuständigen Stellen

- Hinweise auf die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften

- Bereitschaftsdienst

- Benennung der Verantwortlichen und gegebenenfalls deren Vertreter

3.3 Neben den in Ziffer 3.2 aufgeführten Inhalten muß die Anweisung für den Betrieb von Pumpwerken, Regenbecken usw. noch folgende Angaben enthalten:

- Darstellung des zugeordneten Entwässerungsgebietes

- Pumpenkenndaten, Schaltpläne, Rohrleitungsplan

- Bauwerksdaten

- Hinweise zur Funktion und Überprüfung der Kontroll-, Alarm-, Sicherheits- und Schalteinrichtungen

## 4 Betriebsbericht

4.1 Für jedes der Bauwerke oder gemeinsam für mehrere Bauwerke gemäß Ziffer 1 ist ein Betriebsbericht zu führen. In den Betriebsbericht sind die Angaben gemäß 4.2 einzutragen. Der Betriebsbericht ist im jeweiligen Bauwerk oder in der zuständigen Betriebsstelle (Betriebshof, Kläranlage) aufzubewahren.

4.2 In den Betriebsbericht sind mit Datumsangabe mindestens einzutragen:

- Reinigungsarbeiten gemäß Ziffer 2

- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

- bei Betriebsstörungen und besonderen Vorkommnissen Art, Dauer, Ursache und Abhilfemaßnahmen

4.3 Der Betriebsbericht ist mindestens 3 Jahre aufzubewahren. Dies kann an einer zentralen Stelle erfolgen. Wird der Bericht auf ADV-Anlagen geführt, sind auf Verlangen Ausdrucke in übersichtlicher und allgemeinverständlicher Form auszugeben.

## 5 Fernüberwachung

Betriebsstörungen automatisch arbeitender Maschinen, Störungen an Armaturen oder sonstigen Teilen von besonders wichtigen Anlagen, die auf den Wirkungsgrad - auch der nachgeschalteten Abwasserbehandlungsanlage - und auf das Gewässer erheblichen nachteiligen Einfluß haben können, sind insbesondere

- Pumpwerken und Druckleitungen,

- Notstromaggregaten,

- Regenklärbecken,

- Regenüberlaufbecken,

- Stauraumkanälen,

- Regenrückhaltebecken und

- Hochwasserverschlüssen

einer besetzten Betriebsstelle optisch oder akustisch wahrnehmbar und, falls zur Sicherheit des Personals erforderlich, auch vor Ort anzuzeigen. Damit bei Betriebsstörungen oder sonstigen Schäden, die z.B. nur durch Anforderung extern gelagerter Ersatzteile behoben werden können, Sofortmaßnahmen veranlaßt werden können, müssen größere Pumpwerke und Regenbecken über eine Sprechverbindung (z.B. Telefon, Funk, Mobilfunk) erreichbar sein.

## 6 Personal

Der Betrieb und die Unterhaltung der Einrichtungen sind durch ausreichendes Personal mit der erforderlichen beruflichen Qualifikation sicherzustellen. Dazu gehört auch eine geeignete tätigkeitsbezogene Fortbildung.

## Anlage Durchzuführende Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Einrichtungen** | | **Ergebnis der Prüfung nach § 2 SüwV Kan** | | **Maßnahmen** | | **Durchführung** |
| 1. | Kanäle (einschl. der Ein­bindungen der Anschlußkanäle) | | Ablagerungen mit einer Höhe von mehr als 15% der Profilhöhe (geschätzt) | |  | | nach Reinigungsplan, sonst innerhalb von |
| bis DN 1000 | | Reinigung | | 3 Monaten |
| größer DN 1000 | | Reinigung | | 6 Monaten |
| Beeinträchtigung des baulichen oder betrieblichen Zustandes einer Haltung | | Sanierung | |  |
| bei Beeinträchtigung der Standsicherheit: | |  | | unverzüglich |
| bei Beeinträchtigung der Funktion einer Haltung: | |  | | innerhalb von 5 bis 10 Jahren (abhängig vom Umfang der Beeinträchtigung) |
| bei Exfiltration: | |  | | unverzüglich bis innerhalb von 10 Jahren (abhängig von Abwasserbeschaffenheit und wasserwirtschaftlichen Verhältnissen) |
| Rattenbefall | | Bekämpfung | | nach Rattenbekämpfungsplan |
| 2. | Schachtbauwerke | | Schäden an Kanaldeckeln, Schmutzfängern, Steigeisen | | Auswechselung, Instand­setzung | | unverzüglich |
| Undichtigkeiten am Schachtkörper | | Abdichtung | | wie Kanäle |
| schadhafter Allgemeinzustand | | Instandsetzung | | gem. Kanalsanierung |
| 3. | Düker | | Ablagerungen mit Rückstau | | Räumung | | unverzüglich |
| Funktionsstörungen der Einrichtung | | Beseitigung | | unverzüglich |
| sichtbare Schäden im Material, Undichtigkeit | | Instandsetzung | | wie Kanäle |
| 4. | Abwasserpumpwerke, Hochwasserpumpwerke | | Fehler in der Funktion der Pumpen, der Pumpensteuerung, der Signal- und Alarmeinrichtungen, der Fernüberwachung und Fernwirksysteme | | Instandsetzung, Austausch | | unverzüglich |
| 5. | Druckleitungen ohne Drucknetz | sichtbare Schäden, z.B. durch Korrosion | | | Instandsetzung, Erneuerung | | Einzelfallentscheidung nach Bedeutung des Schadens |
| schadhafte Armaturen für die Entlüftung, Entleerung, Druckstoßsicherung, Kontrolleinrichtungen | | | Instandsetzung, Austausch | | unverzüglich |
| 6. | Druck- und Vakuumentwässerungsnetze | Mängel- und Schadensbehebung entsprechend den Angaben des Herstellers | | | | | |
| 7. | Regenüberläufe | Fehler in der Mengenregelung | | Neueinstellung, Instandsetzung | | unverzüglich | |
| Verstopfung der Drossel | | Reinigung | | unverzüglich | |
| Meßeinrichtung | | Neueinstellung | |  | |
| 8. | Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken | Ablagerungen in einzelnen Teilbereichen von mehr als 20 cm Höhe (geschätzt) | | Räumung | | innerhalb von 1 Woche bei Trockenwetter | |
| Fehler in der Drossel-/Mengenregelung | | Neueinstellung, Wartung, Instandsetzung | | unverzüglich | |
| Fehler in der Funktion der maschinellen Anlage | | Instandsetzung, Austausch | | unverzüglich | |
| Fehler in der Funktion von mechanischen Einrichtungen wie Armaturen, Reinigungseinrichtungen usw. | | Neueinstellung, Wartung, Instandsetzung | | unverzüglich | |
| fehlerhafte Meßeinrichtung | | Kalibrierung, Neueinstellung | | innerhalb von 1 Monat | |
| Abweichungen der Drosselwassermenge um mehr als 20% vom Sollwert | | Sanierung der Drosseleinrichtung | | innerhalb eines Jahres | |
| sichtbare Schäden im Material | | Instandsetzung | | wie Kanäle | |
| 9. | Einleitungsbauwerke | sichtbare Schäden im Material | | Instandsetzung | | innerhalb von 5 Jahren | |
| Ablagerungen mit einer Höhe von mehr als 15% der Querschnittshöhe (geschätzt) | | Räumung | | innerhalb von 3 Monaten | |
| 10. | Hochwasserverschlüsse | Fehler in der Funktion der Verschlußorgane | | Instandsetzung | | unverzüglich | |
| 11. | Abscheideanlagen | entleerungsbedürftiger Füllstand | | Entleerung | | unverzüglich | |
| schadhafter Allgemeinzustand | | Instandsetzung, Austausch | | unverzüglich | |
| 12. | Notstromaggregate | Fehler in der Funktion | | Instandsetzung, Austausch | | unverzüglich | |